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项目名称：淄博火炬能源有限责任公司火炬能源供热系统技术改造项目          

建设单位（盖章）：     淄博火炬能源有限责任公司     
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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淄博火炬能源有限责任公司火炬能源供热系统技术改造项目

	项目代码
	2606-370393-07-02-877422

	建设单位联系人
	昃志瑜
	联系方式
	13573308015

	建设地点
	淄博经济开发区南定镇南罗路19号现有厂区

	地理坐标
	（东经118 度 2分 9.59 秒，北纬36度43分 19.2秒）

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业，91、热力生产和供应工程，天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

√技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	淄博经济开发区工业和科技创新局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2606-370393-07-02-877422

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	3

	环保投资占比（%）
	3.75
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	√否

□是：             
	用地面积（m2）
	利用厂区闲置区域，占地面积100m2，不新增占地

	专项评价设置情况
	表1-1  项目专项评价设置情况

专项评价类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

不涉及

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、土地利用规划符合性

本项目厂址位于淄博经济开发区南定镇（具体位置见附图1），厂址于1958年建成，并取得了土地证，技改项目位于现有厂区西北角。根据《淄博市国土空间总体规划（2021-2035）-市域国土空间控制线规划图》（附图7），项目用地位于城镇开发边界内，根据《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）－中心城区土地使用规划图》（附图8），项目区用地为工业用地。本项目用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制用地和禁止用地范围，不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。综上，本项目占地符合土地利用规划要求。
二、产业政策符合性分析

本项目产品为热力供应，不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”行列，属于允许建设项目，符合国家产业政策。

本项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发〔2011〕35号）中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”行列，属于允许建设项目，符合淄博的产业政策。
本项目已于山东省投资项目在线审批监管平台登记备案，备案文号为2606-370393-07-02-877422。

综上所述，本项目的建设符合国家和淄博市产业政策的要求。

三、生态分区管控符合性分析

根据2024年4月18日淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》的通知内划定的生态环境分区范围可知，本项目位于重点管控单元－南定镇（编码：ZH37030320007），具体见附图6，管控方案的符合性如下：

表1-2 生态环境分区管控符合性分析

属地
类别
管控要求
本项目情况
符合性
南定镇（重点管控单元）
空间布局约束
1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。
项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年版）允许类，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》所列的禁止准入项目
符合
2.大气受体敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。
本项目不属于大气受体敏感区，在现有厂区内建设，不新增用地且已取得登记备案手续，且项目建设可减少企业的颗粒物、SO2、NOx排放，有利于改善周边环境

符合

3. 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 

公司已配套建设完善的污水处理设施，厂区属于污水管网覆盖的地区 

符合

4.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。

项目不属于“两高”行业

5.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。
本项目不属于新建项目，属于现有厂区内的技改项目，厂区所在地周边多为企业，已形成一定规模的工业聚集区，且厂区用地为工业用地，符合国家和淄博市的产业政策
符合

污染物排放管控

1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。
本项目不属于“两高”项目

符合

2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。

本项目执行污染物总量控制和排污许可制度；项目建成后减少原项目污染物排放量，不需要申请总量控制指标。
符合

3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。

厂区生产废水、生活废水实施分类收集、分质处理，分别经厂内污水处理设施处理达标排放

符合

4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。

项目废水经处理达标后排入市政管网，不直排

符合

5.表面涂装等涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。

公司按要求进行排污许可变更
符合

6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。

项目配置钢制装配车间，不涉及土建工程

符合

7.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。

项目不属于餐饮服务业

符合

环境风险防控

1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。

项目环境风险潜势较低

符合

2. 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。  

项目不涉及相关内容

符合

3.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。
企业按照要求执行

符合

4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。
本项目不涉及危废
符合
5.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。
按照要求执行

符合

资源开发效率要求

1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。
项目使用天然气
符合

2.提升土地集约化水平

项目在现有厂区建设，不新增土地

符合

综上所述，本项目符合“关于印发《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》的通知”的相关要求。

四、相关政策符合性分析

表1-3  本项目建设与相关政策符合性分析

序号

具体政策

项目情况

符合情况

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》

一、

强化“三线一单”约束作用

（一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

该项目不位于生态保护红线区域内，满足要求

符合

（二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目污染防治措施和污染物排放符合相关标准要求

符合

（三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目生产过程所用资源不超过当地的资源利用承载力

符合

（四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

--

符合

二、建立“三挂钩”机制

（六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施

本项目为技术改造项目，对现有项目热力供应设备进行优化提升，满足“以新带老”要求
符合

（七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。

项目总体满足区域环境质量改善目标管理的要求。项目不在优先保护类耕地集中区域

符合

《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》

一、认真贯彻执行产业政策

新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。

本项目符合国家和淄博市产业政策要求

符合

二、强化规划刚性约束

新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。

项目位于淄博经济开发区， 在现有厂区建设，厂区所在地周边多为企业，已形成一定规模的工业聚集区，项目用地属于工业用地，不属于散乱污企业，符合国家和淄博市产业规划要求

符合

三、科学把好项目选址关

新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。

项目位于淄博经济开发区，在现有厂区内建设，不新增用地 

符合

四、严把项目环评审批关

新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。

本项目符合三线一单，项目建成后减少原项目挥发性有机物排放量，不需要申请总量控制指标

符合

五、建立部门联动协调机制

各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。

项目在现有厂区建设，不新增用地，符合产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等相关要求,已办理立项手续

符合

《山东省环境保护条例》

一、选址

县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。

本项目位于淄博经济开发区

符合

二、防治污染和其他公害

排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。

实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。

环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。

排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。

排污单位可以委托具有相应能力的第三方机构运营其环境保护设施或者实施污染治理。委托运营不免除排污单位的责任。

本项目具有合理可行的污染处理设施，遵循“三同时原则”，所有污染物均达标排放，项目建成后按规定办理排污许可证。

符合

《土壤污染防治行动计划》

一、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全
　（一）切实加大保护力度。各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案。高标准农田建设项目向优先保护类耕地集中的地区倾斜。推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施。继续开展黑土地保护利用试点。农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。各省级人民政府要对本行政区域内优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。

本项目位于淄博经济开发区内，所用土地性质为工业用地

符合

二、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险

（二）严格用地准入。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。地方各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。

本项目位于淄博经济开发区内，所用土地性质为工业用地，符合国家和淄博市的土地利用规划

符合

三、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染

（三）强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目位于淄博经济开发区内，所用土地性质为工业用地，不新增用地

符合

四、

加强污染源监管，做好土壤污染预防工作

（四）减少生活污染。建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。建立村庄保洁制度，推进农村生活垃圾治理，实施农村生活污水治理工程。整治非正规垃圾填埋场。深入实施“以奖促治”政策，扩大农村环境连片整治范围。推进水泥窑协同处置生活垃圾试点。鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化。开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。

本项目固废去向明确，合理处置，不会造成污染

符合

《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》
1、

明确“两高”项目范围界限。明确了《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》
项目不属于“两高”项目

符合

《山东省空气质量持续改善暨第三轮 “四减四增”行动实施方案》（鲁政字[2024]102号）
一

严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省能源局、省水利厅按职责分工负责）严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。（省工业和信息化厅牵头）多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。（省生态环境厅牵头）

本项目属于技改，且不属于环境准入负面清单项目。

符合

优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省应急厅按职责分工负责，省市场监管局配合）引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右。

本项目不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业。

符合

优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。（省生态环境厅牵头）在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。（省市场监管局、青岛海关、济南海关牵头，省生态环境厅配合）

按要求执行。

符合

强化VOCs全流程、全环节综合治理。以石油炼制、石油化工、有机化工等行业以及储油库、港口码头为重点，开展VOCs液体储罐专项治理。做好石化、化工行业集中的工业园区泄漏检测与修复（LDAR）信息管理平台日常运维监管。（省生态环境厅牵头）。

按要求执行。

符合

 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年）

一、淘汰低效落后产能
聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。
本项目不属钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业，不属于“两高”行业，排放的污染物实行减量替代。
符合
二、压减煤炭消费量
持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到2025年，可再生能源装机规模达到9000万千瓦左右。持续推进“外电入鲁”，到2025年，省外来电规模达到1700亿千瓦时左右。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余热利用量新增1.65亿平方米。基本完成30万千瓦及以上热电联产电厂30公里供热半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。
本项目以电、天然气作为能源，不消耗煤炭。
符合
四、实施VOCs全过程污染防治
实施低VOCs含量工业稀料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业稀料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%。
本项目不涉及VOCs排放。
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程内容

淄博火炬能源有限责任公司创建于1944年1月，隶属中国船舶集团有限公司，公司注册地点位于淄博市经济开发区南定镇南罗路19号，主要从事各类蓄电池、特种材料的研制、生产、销售与服务。产品广泛应用于国防、工业车辆、电力、通讯等领域。

淄博火炬能源有限责任公司现设有一分厂、二分厂、牵引电池制造部、设备动力部，其中公司一分厂热力供应部原有三台燃气锅炉（正常情况下1台锅炉值班，其他备用），专用于为一分厂生产车间供暖、办公楼制冷以及生产热能需求。

技改前厂区配置3t/h、5t/h、15t/h天然气锅炉各1台，总额定蒸发量23t/h，厂区实际最大瞬时蒸汽负荷仅3.64t/h，设备总供汽能力远超生产、供暖、制冷实际用汽需求。为保障蒸汽不间断供应，企业日常采用单台锅炉常态化值班运行、另外两台长期停机备用的管控模式：根据不同季节负荷切换对应吨位锅炉值守，其余锅炉仅在设备检修、极端工况时临时投用。

春秋仅烘干工况、夏季制冷叠加烘干工况下，小时用汽负荷≤3.14t/h，日常启用3t/h锅炉值班运行即可满足全部用汽需求；冬季供暖叠加烘干峰值负荷3.64t/h，切换5t/h锅炉值班值守，3t/h、15t/h锅炉停机备用；15t/h大容量锅炉全年极少投运，仅作为极端应急备用热源。该运行模式下始终保持一台锅炉在线待命，可快速响应负荷波动，保障供汽稳定，但大吨位锅炉低负荷长期值守，散热、排污、待机热损耗、水损耗均偏高，资源利用效率低。

原燃气锅炉设备能效较低，耗气量高，现对原有3台燃气锅炉断管封堵停气，停用并拆除原有3台燃气锅炉，升级改造为2台1.5t/h蒸汽发生器，升级改造后的2台蒸汽发生器与原有燃气锅炉相比，能效提升，耗气量降低，污染物排放降低，节约公司生产成本。

蒸汽发生器的性能特点：（1）高效节能：相比传统天然气锅炉，蒸汽发生器具有更高的燃烧效率和更低的排放。天然气的燃烧更加完全，氮氧化物排放低于30毫克，具备环保和节能的特点。

（2）安全可靠：蒸汽发生器可以实现自动控制，具备高温、高压自动关闭功能，确保了设备的安全运行。同时，燃气作为燃料，不会产生火灾或炭烟等危险性物质，大大降低了安全风险。

（3）运行成本低：蒸汽发生器可以智能控制，可以根据需要灵活调整供热量，避免能源浪费，同时蒸汽发生器维护成本相对较低，燃烧过程中不会产生燃烧渣，减少了清理和维修的工作量相比传统天然气锅炉，蒸汽发生器的设计使其具有极高的热效率。

主要建设的工程内容如下：

表2-1 工程建设情况

序号

工程类别

工程名称

工程内容

备注

1

主体工程

装配式钢制设备间

1座，占地面积100m2，层高4.2m，设置2台蒸汽发生器组（配套纯水机）

新增

2
公用工程

供水
依托厂区现有供水系统，由自来水管网提供
依托现有
供气
项目天然气采用华润燃气管道供给
依托现有
供电
依托厂区现有，由开发区供电系统提供
依托现有
4

环保工程

废气
每台蒸汽发生器均采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气通过1根15米高排气筒DA001排放

新增
废水

项目技改前后蒸汽用量无变化，无新增废水

依托现有

固废

项目纯水制备工序产生的废反渗透膜和废过滤材料收集后外售，依托厂区现有一般固废暂存区

依托现有

噪声

设备合理布置、距离衰减等措施

新增

2、主要产品及产能

项目技改前后主要产品不变，产生蒸汽主要满足一分厂生产车间供暖、办公楼制冷以及部分生产热能需求。

表2-2 技改项目产品及产能
序号

产品方案

单位

项目产量

备注

1

蒸汽

t/a

11760
一分厂用热量，替代现有的天然气蒸汽锅炉

3、主要生产设施及参数

该项目技改后淘汰厂区现有3t/h、5t/h、15t/h天然气蒸汽锅炉，新增纯水机替代厂区现有一分厂锅炉纯水制备设备，纯水制备率不变，技改新增主要生产设备见下表。

表2-3技改项目新增主要生产设施一览表

序号
设备名称
设备型号
数量（台/套）
1
全自动蒸汽发生器

1.5t/h，配备低氮燃烧器

2
2
反渗透制纯水机

得水率50%，制备能力：1.5t/h

2
表2-4 蒸汽发生器技术参数表

参数

单位

PGS1.5-0.8-Q

额定蒸汽量

kg

1500

额定蒸汽压力

Mpa

0.8

氮氧化合物排放

mg/m²

<30

热效率

%

101.21

总电功率

kw

≤5

输入电源

Hz

三相五线50

额定燃气耗量

Nm³/h/kg

105-110

适用燃气种类

/

天然气

燃气压力

kPa

12-16

负荷调节范围

%

20-100

蒸汽温度

℃

最高230℃

设计排烟温度

℃

≤50

适用进水温度

℃

≤90

适用环境温度

℃

5-50

噪音

db

≤65

整机重量

kg

1800

长×宽×高（不含安全阀）

/

3000×1400×2250

安全阀出口

/

2-DN40

进水接口尺寸

/

DN40

蒸汽出口尺寸

/

DN50

排污口尺寸

/

DN20

冷凝水接口尺寸

/

DN25

燃气进口尺寸

/

DN50

排烟出口尺寸

mm

φ300

炉体材质

/

20-GB/T3087;15CrMo-GB/T5310;316L

炉体工艺

/

全自动氩弧焊+无损探伤

4、主要原辅材料
技改后项目生产所用原辅材料、数量如下表所示。

表2-5  技改项目原辅材料用量一览表

序号

物料名称

单位

技改前用量
技改后用量

备注

1

天然气

万Nm3/a
388
94.08
由淄博华润燃气有限公司提供

2

电

万kWh/a

22.5
21.5
由开发区供电提供

3
水
t/a
23596.7

23596.7

由开发区供水管网提供

5、水平衡分析

本项目配套为军工涉密一分厂提供热力供应服务，一分厂主体军工生产内容涉及涉密敏感信息，依据军工项目环评编制及保密管理相关要求，本次水平衡分析仅针对本次热力供应技改相关用水变动环节开展核算，不纳入分厂内部涉密生产工序用水内容。

本次技改仅更新蒸汽生产核心设备，热力供应岗位劳动定员维持原有配置不新增，职工生活用水产生量无增量；厂区蒸汽输送管网不开展改造工程，全厂年度蒸汽总消耗量与技改前保持一致，蒸汽冷凝水回收率仍维持90%不变，冷凝水产生总量无变化。

项目配套新建纯水制备装置供给蒸汽发生器给水，替代一分厂原有在用纯水制备设施，新旧纯水设备总制水产能均为3t/h、产能对等，制纯水工艺均为反渗透工艺。纯水系统补水量由全厂蒸汽系统综合损耗确定，由于项目全年蒸汽总产量未发生改变，系统年度所需补充纯水总量保持稳定；同时本次新纯水设备制水回收率与原有装置保持恒定，因此纯水制备工序全年新鲜水取用总量与技改前基本持平，项目水平衡核算可沿用现有纯水用水核算数据。

厂区污水分类处置如下：职工生活污水经厂区化粪池预处理后，接入市政污水管网，输送至光大水务有限公司二分厂深度处理，尾水最终排入猪龙河；纯水制备产生的浓水、蒸汽系统冷凝废水统一汇入厂区自建污水处理站处理，达标后接入市政污水管网，同样输送至光大水务有限公司二分厂处置，最终外排至猪龙河。本项目水平衡情况见图1。


[image: image69.emf]
图2-1 技改前后项目水平衡图（m3/a）

7、用电
技改后项目用电量约21.5万kWh，由南定镇供电所提供，供生产与生活使用。

8、技改后蒸汽发生器装机功率及用气匹配合理性分析

（1）全厂各用汽单元小时蒸汽负荷核算
1）各工况小时蒸汽消耗量

①厂房供暖工况：供暖季共120d，24h连续运行，小时蒸汽消耗量2t/h；

②夏季溴化锂制冷工况：制冷季共100d，每日运行8h，小时蒸汽消耗量1.5t/h；

③车间铜制零件烘干工况：全年365d、每日运行8h，年烘干总耗汽4800t，经核算日耗汽量约13.15t/d，小时蒸汽消耗量约1.64t/h。

2）全厂叠加峰值蒸汽负荷核算

分三类典型工况叠加核算瞬时最大蒸汽负荷：

①供暖季叠加工况（厂房供暖+车间烘干同步运行）

峰值小时蒸汽负荷=2t/h+1.64t/h=3.64t/h；

②夏季制冷叠加工况（溴化锂制冷+车间烘干同步运行）

峰值小时蒸汽负荷=1.5t/h+1.64t/h=3.14t/h；

③春秋常规工况（无供暖、无制冷，仅车间烘干运行）

小时蒸汽负荷=1.64t/h。

本项目技改淘汰原有3t/h、5t/h、15t/h天然气锅炉，新上2台额定蒸发量1.5t/h蒸汽发生器，设备总额定蒸发量=1.5t/h×2=3.0t/h。

3）蒸汽发生器负荷适配匹配分析

①夏季制冷叠加峰值负荷3.14t/h，较两台设备总额定蒸发量3.0t/h高出0.14t/h；车间烘干为间接换热烘干工艺，蒸汽管道、换热设备具备蓄热缓冲能力，短时小幅负荷缺口可依靠系统储热平衡，不会造成供汽中断。

②供暖季叠加峰值负荷3.64t/h，较总额定蒸发量高出0.64t/h；厂房供暖换热系统热惯性大，管网可储存一定蒸汽热能，同时蒸汽发生器出汽时间约30s、负荷调节区间20%~100%，可快速满负荷持续供汽，短时负荷差额可由系统蓄热补偿，满足厂房供暖稳定用汽需求。

③春秋无供暖、无制冷工况，仅需1.64t/h蒸汽，单台1.5t/h蒸汽发生器即可承担基础烘干负荷，另一台设备可停机备用或低负荷调节；可采用“一用一备”运行模式，单台设备检修期间，备用设备可保障车间基础烘干生产用汽，设备运行冗余充足。

④蒸汽发生器相较于原有大容量天然气锅炉节能优势说明：原有3t/h、5t/h、15t/h传统锅炉水容积大、升温升压耗时久，车间间歇性、波动式用汽工况下启停损耗、待机热散失量大；本次选用蒸汽发生器水容积≤50L，出汽仅需30s，无需长时间待机保温，大幅减少闲置热损耗。设备采用全预混水冷燃烧结构，烟气与水路充分换热，排烟温度控制在70℃以下，充分回收烟气余热，额定热效率≥100%，远超常规天然气锅炉88%~95%的热效率上限。同时设备负荷调节范围20%~100%，可跟随车间实时用汽量精准匹配输出，低负荷工况无无效燃气消耗；而原有大吨位锅炉低负荷运行时燃烧工况恶化、散热损失激增，能耗显著偏高。综合燃烧换热、启停待机、负荷适配三重优势，同等产汽量下蒸汽发生器天然气消耗量远低于原有传统锅炉，节能效益突出。

⑤设备自身工艺性能适配性：单台设备额定蒸发量1.5t/h，负荷可调范围20%~100%，可根据实时用汽量灵活调整蒸汽输出；设备水容积≤50L，属于非压力容器，启停响应速度快，可适配车间波动生产负荷；设备采用全预混水冷低氮燃烧工艺，排烟温度≤70℃，余热回收充分，额定热效率≥100%，同等蒸汽产出条件下能源利用效率优于传统承压天然气锅炉，供汽保障能力更强。

（2）项目年天然气用量分析

1）全厂年度总蒸汽消耗量核算

根据企业各工段用汽统计数据，分工段核算全年蒸汽消耗量：

①厂房供暖工段年耗汽量：5760t/a；

②溴化锂制冷工段年耗汽量：1200t/a；

③车间铜件烘干工段年耗汽量：4800t/a；

全厂年总蒸汽消耗量=5760t+1200t+4800t=11760t/a。

2）天然气消耗核算参数依据

依据蒸汽发生器招标技术指标开展核算：单位蒸汽天然气能耗控制上限80m³/t，天然气热值8400大卡/m³；环评总量核算采用保守取值，按单位耗气量上限80m³/t计算最大天然气消耗量。

3）全年天然气总消耗量计算

年天然气总消耗量=全厂年总蒸汽消耗量×单位蒸汽耗气量

=11760t/a×80m³/t

=940800m³/a

4）分工况天然气消耗量明细

①厂房供暖工段天然气消耗量：5760t×80m³/t=460800m³/a；

②溴化锂制冷工段天然气消耗量：1200t×80m³/t=96000m³/a；

③车间铜件烘干工段天然气消耗量：4800t×80m³/t=384000m³/a。

9、劳动定员
本项目技改后不新增劳动定员，由现有职工调配，供暖季每天运行24小时，供暖时间120天（11、12月-来年1、2月）；制冷季（6、7、8月）每天运行8小时，制冷时间100天；一分厂车间铜制零件烘干产线每天运行8小时，年生产365天。

10、厂区平面布置

本项目在现有厂区建设，利用现有闲置区域建设2座钢制装配式设备间，位于厂区西北角。厂区平面布置图详见附图3、车间布局透视图见附图4。

本项目车间内工程建筑布局层次分明，厂区生产、办公等各功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合车间地势地形、气象等自然条件，因地制宜地对车间内部构筑物、设备安装、运输路线等进行平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。

综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。


















	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程

1、施工期
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图2-2 项目施工期工艺流程图

本项目在现有闲置区域建设2座装配式钢制设备间，施工期无土建工程，只对设备间和设备进行安装，设备安装人员生活污水排入厂区现有污水管网，经化粪池处理后排入市政管网。设备安装产生的下脚料主要为设备包装、线缆等，均作为废品外售。设备安装期间对周围环境基本无影响。
2、运营期
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图2-3 工艺流程及产污环节图

工艺简述：
天然气蒸汽发生器的燃料通过输气管道直接输送至公司厂区，天然气经调压站稳压、过滤、计量后，通过管道输送至蒸汽发生器燃气控制阀组。经纯水机处理后的纯水通过给水泵进入蒸汽发生器加热，然后通过压力变送器将管道循环水加热成具有一定压力和温度的蒸汽，供车间蒸养、蒸压等环节使用。蒸汽发生器尾气经过烟道，沿15m高排气筒高空排放。

二、产污环节

1、废水：本项目无新增废水。

2、废气：项目天然气蒸汽发生器使用时产生的天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx）。

3、噪声：项目机泵、风机等设施运行过程中会产生一定的机械噪声，其声压级约在80-85dB（A）之间。

4、固体废物：项目固废主要为纯水制备工序产生的废反渗透膜和废过滤材料。



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、环保手续办理情况

本项目现有厂区属于军工企业，生产及运营情况涉及军事内容，本次环评仅介绍与本项目有关的***项目蓄电池生产线重点工程手续办理情况及与本项目有关的动力车间手续办理情况，现有蓄电池用塑料零件140万套/年。“生产线”于1993年3月20日取得了环评审批意见，同时办理了环保验收手续。现有厂区内手续办理情况如下：

表2-6 厂区内现有项目手续办理情况

项目名称

环评审批部门及审批时间

验收部门及验收时间

***项目蓄电池生产线重点工程

淄博市环保局 1993.6.14 批复

批文：无文号

2001.11.5 淄博市环境监测中心站

一分厂动力供应部门现有项目手续办理情况如下：

表2-7 与技改项目有关的手续办理情况

项目名称

环评审批部门及审批时间

验收部门及验收时间

20t/h工业锅炉气代煤改造项目

2018年5月7日，原淄博市环境保护局张店分局，张环审【2018】015号

2018年12月29日完成自主竣工验收
二、厂区现有项目排放情况

本项目所属厂区为军工企业，一分厂生产运营相关内容涉及涉密军事信息，厂区排污许可执行情况不予对外公开。本次污染物排放情况通过收集一分厂动力供应部《20t/h工业锅炉气代煤改造项目》例行监测数据，说明与本项目有关的现有项目污染物排放情况。
1、废水

厂区动力供应部燃气蒸汽锅炉项目职工生活污水经厂区化粪池预处理后，接入市政污水管网，输送至光大水务有限公司二分厂深度处理，尾水最终排入猪龙河；纯水制备产生的浓水、蒸汽系统冷凝废水统一汇入厂区自建污水处理站处理，达标后接入市政污水管网，同样输送至光大水务有限公司二分厂处置，最终外排至猪龙河。污水站采用酸碱中和+絮凝沉淀+过滤的工艺，设计规模3000m3/d。生产废水经过格栅阻截大颗粒污染物后进入隔油池除去废水中含有的油污，除油后的废水进入中和池进行中和处理，将废水的pH调节到8-9，加上絮凝剂使废水中的Pb沉淀析出，处理后水在经过净水器处理，达到生产用水水质标准后部分回用，剩余不能回用的排入市政污水管网，厂区污水处理工艺如下：
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图2-4  厂区污水处理站处理工艺

公司2026年4月23日委托淄博圆通环境检测有限公司进行了例行监测，监测结果如下：

表2-8 废水监测数据

采样日期

采样点位

样品编号

检测参数

pH（无量纲）

总铅（mg/L）

流量（m³/h）

2026.04.23

车间处理设施排放口DW002

S2604HJ205A101

7.9

0.11

0

S2604HJ205A201

7.8

0.11

0

S2604HJ205A301

7.9

0.11

0

采样日期

采样点位

样品编号

检测参数（mg/L）

pH（无量纲）

五日生化需氧量

化学需氧量

总氮

总磷

2026.04.23

公司总排口DW001

S2604HJ205B101

7.9

10.8

26

10.8

0.08

S2604HJ205B201

7.8

11.6

24

11.9

0.07

S2604HJ205B301

7.9

9.6

24

11.2

0.07

采样日期

采样点位

样品编号

检测参数

悬浮物（mg/L）

氨氮（mg/L）

石油类（mg/L）

总铅（mg/L）

流量（m³/h）

2026.04.23

公司总排口DW001

S2604HJ205B101

15

0.980

0.47

0.15

0

S2604HJ205B201

13

0.993

0.42

0.15

0

S2604HJ205B301

14

1.02

0.43

0.15

0

根据在线监测及企业监测数据，项目现有废水污染物排放能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）排放标准要求（pH6~9、CODcr150mg/L、氨氮30mg/L、总铅0.5mg/L）。

2、废气

表2-9 锅炉排气筒监测数据
检测点位

天然气锅炉（5t/h锅炉值班值守）

检测日期

2026.01.06

内径（m）

0.95m

高度（m）

20m

检测频次

第一次

第二次

第三次

平均值

废气温度（℃）

87.1

88.0

89.0

/

废气流速（m/s）

1.35

1.31

1.40

/

含湿量（%）

7.1

7.1

7.1

/

含氧量（%）

7.6

7.6

7.5

/

标干流量（m³/h）

2433

2356

2511

/

二氧化硫

实测浓度（mg/m³）

ND

ND

ND

ND

二氧化硫

折算浓度（mg/m³）

一

一

一

一

二氧化硫

排放速率（kg/h）

一

一

一

一

氮氧化物

实测浓度（mg/m³）

15

15

13

14

氮氧化物

折算浓度（mg/m³）

20

20

17

19

氦氧化物

排放速率（kgh）

0.036

0.035

0.033

0.035

颗粒物

样品编号

Q2601HJ0820001

Q2601HJ0820002

Q2601HJ0820003

/

颗粒物

实测浓度（mg/m³）

2.0

1.8

2.2

2.0

颗粒物

折算浓度（mg/m³）

2.6

2.4

2.9

2.6

颗粒物

排放速率（kg/h）

0.005

0.004

0.006

0.005

烟气黑度（级）

<1

<1

<1

<1

备注

"ND"表示检测结果低于方法检出限。

DA001锅炉排气筒污染物颗粒物排放浓度最大值为2.2mg/m3，SO2未检出，NOx排放浓度最大值为15mg/m3，满足《锅炉大气污染排放标准》（DB37/2374-2018）重点控制区标准要求（SO250mg/m3、NOx100mg/m3、颗粒物10mg/m3）。
3、噪声

公司于2026年4月23日委托淄博圆通环境检测有限公司对厂界噪声进行了监测，监测结果如下：

表2-10 厂区噪声监测数据
检测日期

点位编号

检测点位

检测结果Leq dB(A)

昼间

夜间

2026.04.23

1#

东厂界外1m

47.1

42.8

2026.04.23

2#

南厂界外1m

47.9

42.0

2026.04.23

3#

西厂界外1m

45.8

44.2

2026.04.23

4#

北厂界外1m

46.5

43.5

     根据厂界噪声监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

4、固废

现有项目固废包括铅泥铅渣、废电池、废机油、污泥、废旧劳保用品、废滤筒袋、废活性炭、废水在线监测废试剂液及职工生活垃圾。根据企业提供数据，厂区现有项目生产过程中产生的铅渣铅泥量为534.9t/a，废电池产生量为229.23t/a，废机油产生量为3.84t/a，废油桶产生量为0.37t/a，污水处理站污泥量为46.92t/a，废旧劳保用品产生量为12.4t/a，废活性炭产生量2.8577t/a、废水在线监测废试剂液0.467t/a，均委有资质的单位处理；废滤筒、废布袋产生量为3t/a，收集后外售给有处置资质单位处理；职工生活垃圾产生量为20t/a，由环卫部门定期清理外运。

三、污染物排放汇总

根据以上数据，现有项目污染物排放汇总如下：

表2-11  火炬能源现有项目污染物排放情况

污染因素
主要污染物
排放量t/a
去向
废水
废水量
23596.7

排入市政管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化（二分厂）处理后排入猪龙河
CODcr
0.614
氨氮
0.024

总铅
0.004
废气
SO2
0.00002 
大气环境
NOx
0.086
颗粒物
0.014
固废
铅泥铅渣
534.9
委托有资质的单位处理
废电池
229.23
废机油

3.84
废液压油
0.17

废油桶

0.39

废水在线监测废试剂液
0.467
废活性炭
3.2577
污水处理站污泥
46.92
废旧劳保用品
12.4
废滤筒、废布袋
3.02
外售给有处置资质单位处理
废包装材料
90.5
废铜材

11

职工生活办公垃圾
30.16
环卫部门清理
*SO2未检出，按检出限一半计算速率为0.00001kg/h
四、污染物排放总量达标分析

公司已办理排污许可证，大气污染物允许排放量分别为：铅及其化合物0.399t/a、NOx5.46t/a；厂区现有项目废水排放至市政污水管网，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化（二分厂）进行处理，排入污水处理厂的水污染物允许排放量分别为：CODcr119.7t/a、氨氮23.94t/a、总铅0.3192t/a；其它污染物由于为一般排放口，只申请了排放浓度，未申请排放量；现有锅炉项目已单独申请总量指标：颗粒物0.54t/a、二氧化硫0.7t/a、氮氧化物5.46t/a，现有项目锅炉污染物排放符合总量控制要求。

五、现有项目存在的问题及整改措施

根据现场踏勘及调研结论，现有项目基本按照原环评及环评批复要求，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据淄博市生态环境局发布的《2025年12月份环境空气质量情况》（2026年1月29日），2025年1-12月份，全市良好天数278天（国控），同比增加40天。优良率76.2%，同比增加11.2个百分点。重污染天数1天，同比减少3天。其中，二氧化硫（SO2）11微克/立方米，同比改善15.4%；二氧化氮（NO2）27微克/立方米，同比改善18.2%；可吸入颗粒物（PM10）59微克/立方米，同比改善14.5%；细颗粒物（PM2.5）35微克/立方米，同比改善12.5%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善8.3%；臭氧（O3）169微克/立方米，同比改善12.9%。全市综合指数为4.04，同比改善13.7%。

项目所在区域环境空气进行达标判断，数据统计及评价情况见下表：

表3-1经开区2025年环境空气质量状况一览表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）
达标情况

SO2
年平均

11

60
达标

NO2
年平均

27

40
达标

PM10
年平均

59

70
达标

PM2.5
年平均

35

35
达标

CO

95%保证率日平均浓度

1100

4000
达标

O3
90%保证率日最大 8h滑动平均浓度

169

160
不达标

2025年区域O390%保证率日最大8h滑动平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表 1 环境空气污染物基本项目浓度限值二级标准要求，其他因子均达标；对标《环境空气质量标准》（GB3095-2026），项目PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，其他因子均达标。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。综上，可判定项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为O3。

根据《淄博市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（淄政发[2026]4号）要求，持续改善空气质量。以降低细颗粒物浓度为主线，大力推进氮氧化物、挥发性有机物等多污染物协同减排。强化挥发性有机物全过程、全环节综合治理。全面推进低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用，推动源头替代工程扩容。深入推进火电、水泥和燃煤锅炉全流程超低排放改造。实施差异化重污染天气应急管控工程，推动重点行业绩效分级。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。强化秸秆禁烧管控，加强农业面源氨排放控制。到2030年，PM2.5浓度、空气优良率达到省定目标要求，单位地区生产总值二氧化碳排放完成省下达目标，治理后环境空气质量将得到改善。
2、地表水质量现状

该区域主要地表河流为漫泗河，漫泗河为孝妇河支流，根据淄博市生态环境局网站2026年1月30日公布的《2025年1—12月全市地表水环境质量状况》可知，孝妇河张周路断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。
3、声环境质量现状

根据淄博市例行监测数据，淄博市内区域环境噪声全部达到环境功能区划标准。该项目位于淄博经济开发区南定镇，区域环境噪声能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，声环境质量良好。

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，本项目不需要对区域声环境质量进行评价。

4、生态环境质量现状

本项目在现有厂区内进行建设，无新增用地，该区域动植物种类较少，生物多样性水平不高。由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果，无国家重点保护动植物。

5、电磁辐射

无电磁辐射影响。

6、地下水、土壤环境质量状况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目周边敏感目标保护情况见下表，具体位置见附图5。

表3-2 环境保护目标一览

保护类别

保护目标

保护内容

方位

厂界距离（m）

保护级别

大气环境

陈家村

居民

S

250

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准

瓦村
居民
SW
370

职工生活区

居民

SW

85

梁家村

居民

W

430

小董村

居民

NW

430

水环境

漫泗河（孝妇河支流）

河流

N

698

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

地下水

以污染源为中心500m范围内无环境保护目标

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类

噪声

厂界外50m范围内无环境保护目标

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类

生态环境

项目用地范围内不涉及生态环境保护目标

/


	污染

物排

放控

制标

准
	1、项目运营期蒸汽发生器天然气燃烧废气参照《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”大气污染物排放浓度限值及《淄博市锅炉氮氧化物专项整治工作方案》（淄环委办〔2021〕30号）中的标准要求（NOx50mg/m3）。

表3-3  大气污染物排放标准

污染物

浓度限值

执行标准
颗粒物
10mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）
二氧化硫
50mg/m3
氮氧化物

50mg/m3
格林曼黑度

1级

2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值为：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

3、一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）、《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，一般工业固体废物管理过程中还需执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）要求。



	总量

控制

指标
	淄博市主要控制污染物为SO2、NOx、COD、氨氮、颗粒物及VOCs共6项指标。根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》(鲁环发[2019]132号)文件规定，上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。滨州市2025年度PM2s年均浓度达标、臭氧不达标，2026年建设项目污染物二氧化硫和颗粒物进行等量替代，氮氧化物进行2倍削减替代。

本次技改前现有锅炉项目已单独申请总量指标：颗粒物0.54t/a、二氧化硫0.7t/a、氮氧化物5.46t/a，技改后动力供应部排放污染物量为颗粒物0.098t/a、二氧化硫0.188t/a、氮氧化物0.285t/a，未超现有污染物总量，不需申请总量指标。
本项目冷凝水排放量技改前后无变化，依托厂区污水处理站处理后排放进入市政管网，生活污水经厂区现有化粪池处理后，排入市政管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化（二分厂）进一步处理后排河，技改后项目职工均由现有生产岗位调剂，不新增劳动定员，不增加生活污水排放量。



















四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、环境空气

本项目购置2座装配式钢制设备间，不需要打地基，不涉及土建工程，在设备间内安装生产设备，不涉及扬尘，对于运输车辆产生的汽车尾气，施工单位应协调交通管理部门，采取相应措施，做好现场交通疏导工作，避免压车和交通堵塞，最大限度控制汽车尾气的排放。
2、废水防治措施

施工期的废水排放主要来自设备安装人员的生活污水。

本项目施工人员利用厂区现有的厕所，工人生活污水经化粪池处理后排入市政管网，不直接排入附近水体。施工人员生活污水对周围水环境影响较小。

3、噪声防治措施

施工期的噪声源主要为设备安装和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较低（5m处噪声值在60~70dB(A)）的特征，设备安装在车间内进行，安装设备时保证车间门窗关闭，降低噪声源强。工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

4．固体废弃物防治措施

设备安装产生的下脚料主要为设备包装、线缆等，均作为废品外售，不然会对周围环境造成影响。施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一及时处理。

本项目在厂区现有厂房进行生产，只需进行厂房空间规划和生产设备的安装，无需生产车间的建设，无大的土建工程量，主要污染源为噪声、扬尘，影响较小，随着施工期结束，影响因素也将消失。施工期对周围环境影响较小。

5．原设备拆除、调整情况简析

技改后项目需要对现有锅炉房进行拆除，企业拆除过程应严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定》要求进行。

1、原址现状拆除内容

建筑主体保持不动，部分设备进行拆除。拆除天然气蒸汽锅炉及配套辅助设施。

2、原址现状拆除、调整计划

部分设备进行拆除开工日期为 2026年 8月，计划拆除、调整工作施工期15天。

3、拆除、调整活动的污染防治工作要求和建议

项目建设时需首先拆除现有工程部分装置，根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号），在装置拆除前，企业组织识别和分析拆除活动可能污染土壤、水和大气的风险点，以及周边环境敏感点，应根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》的要求编制《企业拆除活动污染防治方案》及《拆除活动环境应急预案》，实施过程中，应当根据现场的情况和土壤、水、大气等污染防治的需要，及时完善和调整《污染防治方案》，拆除活动结束后，业主单位应组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》，拆除活动中的污染防治相关资料应及时归档，包括《污染防治方案》《环境应急预案》《总结报告》以及在拆除过程中环境检测和污染物处理处置等活动的监测报告、处理处置协议/合同复印件、危险废物转移联单等，为后续污染地块调查评估提供基础信息和依据。如拆除活动过程中实施了环境监理，应同时保存环境监理方案、环境监理报告等资料。

装置拆除时建设单位应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理拆除过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，建设单位在拆除过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品等予以规范清理和拆除。

在设备拆除、搬运过程中，采取遮盖、洒水或其他防尘措施以避免扬尘对周边敏感点影响；尽量采用低噪声、低振动的施工机械，合理安排施工时间，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开对周围环境的敏感时间，降低对周围敏感点的噪声影响；对废机油桶及含油设备、装置要合理处理，杜绝残留废液、废渣对周围水环境、土壤环境造成二次污染；设备拆除、搬运过程中工人应穿戴防护服及防尘口罩等。
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1、废气源强分析

表4-1 废气污染物排放源强核算结果一览表

产污环节

污染物种类

排放方式

污染物产生情况

治理设施

污染物排放情况

年排放时数/h

排放标准

是否达标

产生量t/a
产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
收集效率%

治理设施

处理效率

是否为可行技术

排放量t/a
排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
浓度限值mg/m3
供暖期天然气燃烧废气

二氧化硫

DA001有组织

0.117 
0.041 
18.561 
100

/

/

/

0.117 
0.041 
18.561 
2880
50

是

氮氧化物

0.178 
0.062 
28.12 
低氮燃烧

50%

是

0.178 
0.062 
28.12 
50

是

颗粒物

0.061 
0.021 
9.642 
/

/

/

0.061 
0.021 
9.642 
10

是

制冷期天然气燃烧废气

二氧化硫

DA001有组织

0.040 
0.05 
18.561 
100

/

/

/

0.04 
0.05 
18.561 
800
50

是

氮氧化物

0.061 
0.076 
28.12 
低氮燃烧

50%

是

0.061 
0.076 
28.12 
50

是

颗粒物

0.021 
0.026 
9.642 
/

/

/

0.021 
0.026 
9.642 
10

是

其他时段天然气燃烧废气

二氧化硫

DA001有组织

0.031 
0.026 
18.561 
100

/

/

/

0.031 
0.026 
18.561 
1160
50

是

氮氧化物

0.046 
0.04 
28.120 
低氮燃烧

50%

是

0.046 
0.040 
28.12 
50

是

颗粒物

0.016 
0.014 
9.642 
/

/

/

0.016 
0.014 
9.642 
10

是

2、排放口情况

表4-2 项目有组织点源排放参数清单一览表
编号
名称
类型
地理坐标
高度m
出口内径m
排气温度℃
DA001
蒸汽发生器排放口
一般排放口
E118.032476″

N36.722752″
15
0.8
56
3、源强核算过程

本项目废气主要为天然气蒸汽发生器使用时产生的天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx）。本项目分时段运行，分时段运行耗气量分析见下：
1）供暖期（120d）：同步消耗厂房供暖蒸汽与车间烘干蒸汽，合计消耗蒸汽7338.08t，对应供暖期天然气蒸汽发生器使用天然气消耗量587046.4m3；

2）制冷期（100d）：同步消耗溴化锂制冷蒸汽与车间烘干蒸汽，合计消耗蒸汽2515.07t，对应制冷期天然气蒸汽发生器使用天然气消耗量201205.6m3；

3）其余时段（145d，无供暖、无制冷）：仅车间烘干工序消耗蒸汽，合计消耗蒸汽1906.85t，对应其余时段天然气蒸汽发生器使用天然气消耗量152548m3；

蒸汽发生器天然气燃烧产生的废气污染物排放情况参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《锅炉产排污量核算系数手册》产排污系数：

表4-3 燃气工业锅炉排污系数一览表

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

末端治理技术名称

排污系数

蒸汽/热水/其他

天然气

室燃炉

所有规模

工业废气量

标立方米/万立方米-原料

107753

直排

107753

二氧化硫

千克/万立方米-原料

0.02S

直排

0.02S

氮氧化物

千克/万立方米-原料

3.03（低氮

燃烧-国际领先）

直排

3.03

电能/电

能+热能

天然气

燃机

所有

规模

烟尘

毫克/立方米-原料

103.9

直排

103.9

注：工业锅炉中无天然气烟尘产污系数，参考火力发电行业天然气燃烧排污系数。

根据《天然气》（GB17820-2018），作为民用燃料的天然气，总硫应符合一类气或二类气的技术指标（总硫（以硫计）≤100mg/m3），取最大值，故S=100。

经分时段计算，天然气蒸汽发生器排放情况如下表所示。

表4-4 天然气蒸汽发生器排放情况一览表

项目
废气量m3/a
产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度限值mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
供暖期（120d，2880h），天然气消耗量587046.4m3
二氧化硫
6325601.074
0.117 
0.041 
18.561 
0.117 
0.117 
18.561 
氮氧化物
0.178 
0.062 
28.12 
0.178 
0.178 
28.12
颗粒物
0.061 
0.021 
9.642 
0.061 
0.061 
9.642 
制冷期（100d，800h），天然气消耗量201205.6m3
二氧化硫
2168050.702
0.04
0.05
18.561 
0.04 
0.04
18.561 
氮氧化物
0.061 
0.076 
28.120 
0.061 
0.061 
28.12 
颗粒物
0.021 
0.026 
9.642 
0.021 
0.021 
9.642 
其余时段（145d，1160h），天然气消耗量152548m3
二氧化硫
1643750.464
0.031 
0.026 
18.561 
0.031 
0.031 
18.561 
氮氧化物
0.046 
0.04 
28.120 
0.046 
0.046 
28.12 
颗粒物
0.016 
0.014 
9.642 
0.016 
0.016 
9.642 
*技改后DA001二氧化硫全年排放量：0.117+0.04+0.031=0.188t/a；

技改后DA001氮氧化物全年排放量：0.178+0.061+0.046=0.285t/a；

技改后DA001颗粒物全年排放量：0.061+0.021+0.016=0.098t/a。
综上，蒸汽发生器房天然气燃烧废气经1根15m高排气筒DA001排放，则技改后二氧化硫产生量为0.188t/a，颗粒物产生量为0.098t/a，经低氮燃烧后的氮氧化物产生量为0.285t/a，则二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全年最大排放浓度分别为18.561mg/m3、28.12mg/m3、9.642mg/m3。

综上，以上污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”排放限值要求及《淄博市锅炉氮氧化物专项整治工作方案》（淄环委办〔2021〕30号）中的标准要求（NOx50mg/m3）。

4、废气治理措施可行性分析

项目废气治理措施参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“表7锅炉烟气防治可行技术”，本项目使用的“低氮燃烧技术”属于可行性技术。
5、废气排放达标性分析

本项目天然气燃烧废气产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物经低氮燃烧器处理后由DA001排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”排放限值要求及《淄博市锅炉氮氧化物专项整治工作方案》（淄环委办〔2021〕30号）中的标准要求（NOx50mg/m3）。
6、非正常工况

非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备及在线设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。

本次评价主要考虑低氮燃烧器出现故障时的废气排放情况，经详细调查，本项目非正常工况主要是由于设备故障等原因，低氮燃烧器出现故障后氮氧化物浓度变高，导致污染物在一段时间内排放量增加。

针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施：

①发生停电时及时转换电力线路；

②对废气处理设施及在线设备认真保养维护定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性；

③开车前，先待废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。

发生非正常工况排放时，本项目污染物排放情况见下表。
表4-5 非正常排放源强参数一览表

污染源

污染物

非正常排放情况

执行标准

达标分析
浓度mg/m3
速率kg/h

年发生频次

单次持续时间h

浓度mg/m3
速率kg/h

DA001（供暖期）
二氧化硫

0.041 

18.561 

1

1

50

/

氮氧化物

0.356 

161.97 

1

1

50

/

超标

颗粒物

0.021 

9.642 

1

1

10

/

DA001（制冷期）
二氧化硫

0.05

18.561 

1

1

50

/

氮氧化物

0.122 

44.992 

1

1

50

/

颗粒物

0.026 

9.642 

1

1

10

/

DA001（其他时段）
二氧化硫

0.026 

18.561 

1

1

50

/

氮氧化物

0.08 

56.24

1

1

50

/

超标

颗粒物

0.014 

9.642 

1

1

10

/

由上表看出，非正常排放时天然气燃烧废气排气筒氮氧化物排放浓度超标，为防止生产废气非正常工况排放，企业应按照与生产设施“同启同停”或“先启后停”的原则提高治理设施运转率，按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，减少污染物的排放。必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气达标排放，在废气处理设施和在线设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理设施正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。

③按照例行监测计划定期进行例行监测，确保污染物的排放情况符合相关要求。

7、废气排放情况汇总

项目废气排放情况汇总如下 ：

表4-6 项目废气排放情况汇总  t/a

污染物

有组织（t/a）

合计（t/a）

二氧化硫

0.188 
0.188 
氮氧化物

0.285 
0.285 
颗粒物

0.098 
0.098 
8、废气监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）监测频次要求，制定监测计划。监测计划如下：

表4-7 废气监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

锅炉排放口（DA001）

二氧化硫

1次/年

《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）

氮氧化物

1次/月

颗粒物

1次/年

根据现场情况，排气筒监测断面、采样孔及采样平台设置已按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）中相关规定的要求。

二、废水

1、技改项目用水及产污概况

本项目属于热力系统技术改造项目，拟新上2台1.5t/h全自动无人值守蒸汽发生器，替换厂区原有3台天然气蒸汽锅炉及配套全部附属设施。本次技改仅更新蒸汽生产核心设备，热力供应岗位劳动定员维持原有配置不新增，职工生活用水产生量无增量；厂区蒸汽输送管网不开展改造工程，全厂年度蒸汽总消耗量与技改前保持一致，蒸汽冷凝水回收率仍维持90%不变，冷凝水产生总量无变化。

项目配套新建纯水制备装置供给蒸汽发生器给水，替代一分厂原有在用纯水制备设施，新旧纯水设备总制水产能均为3t/h、产能对等。纯水系统补水量由全厂蒸汽系统综合损耗确定，由于项目全年蒸汽总产量未发生改变，系统年度所需补充纯水总量保持稳定；同时本次新纯水设备制水回收率与原有装置保持恒定，因此纯水制备工序全年新鲜水取用总量与技改前基本持平，项目水平衡核算可沿用现有纯水用水核算数据。

厂区污水分类处置如下：职工生活污水经厂区化粪池预处理后，接入市政污水管网，输送至光大水务有限公司二分厂深度处理，尾水最终排入猪龙河；纯水制备产生的浓水、蒸汽系统冷凝废水统一汇入厂区自建污水处理站处理，达标后接入市政污水管网，同样输送至光大水务有限公司二分厂处置，最终外排至猪龙河。

2、技改后运营期地表水环境影响减缓措施

结合项目废水产排特征及纳污水体管控要求，本次技改配套落实以下地表水污染防控措施，最大限度降低运营期废水对猪龙河地表水环境的不利影响：

（1）提高冷凝水回用率，从源头削减废水产生量

全厂蒸汽冷凝水管网维持现状不改造，持续落实冷凝水回收制度；安排专人定期巡检蒸汽管道、换热设备、冷凝水回收罐，及时修复管道跑冒滴漏，减少蒸汽及冷凝水损耗，降低纯水补充量与纯水浓水产生量。蒸汽发生器排污废水全部导入冷凝水收集系统，经降温沉淀后优先回用至给水工序，进一步减少外排废水量。

（2）纯水制备系统节水管控措施

新配套纯水设备严格维持原有制水回收率，定期更换预处理滤芯、反渗透膜组件，保障制水效率稳定；纯水浓水收集池设置液位自控装置，浓水优先回用于厂区地面清扫、设备冷却、绿化洒水等不外排，仅超出回用消纳能力部分送入厂区污水处理站处理，削减浓水外排规模。

（3）厂区污水收集与防渗管控

蒸汽发生器设备集装箱、纯水制备间地面全部做防渗硬化处理，设置导流沟、应急集水坑；冷凝水储罐、纯水浓水收集池、污水处理站构筑物均采用防渗混凝土施工，配套防渗层检漏、定期巡检制度，杜绝废水渗漏污染土壤及地下水，避免废水下渗间接汇入地表水体。

（4）分质预处理+稳定达标管控措施

生活污水依托现有化粪池定期清掏维护，保证悬浮物、有机物初步去除效果；纯水浓水、蒸汽系统排污水全部进入厂区污水处理站，严格按照原有处理工艺稳定运行，安排运维人员每日监测进水、出水水质，确保废水满足市政接管标准后方可排入管网，杜绝超标废水外排进入猪龙河。

（5）事故废水应急防控措施

厂区配套建设应急废水收集池，若发生污水处理站故障、管道破裂等非正常工况，生产废水、浓水全部导入应急池暂存，不得直接外排；待故障消除、设施恢复正常运行后，分批将应急池废水泵入污水处理站处置，杜绝事故状态下高浓度废水直排地表水体。

（6）长效运维管理措施

建立全厂用水、排水台账，每日统计纯水取用、冷凝水回用、废水产生及外排数据；定期开展厂区管网、储水构筑物渗漏排查；组织运维人员开展废水处理、应急处置专项培训，完善水环境风险应急预案，保障各项废水治理措施长期稳定有效运行。

表4-8 废水监测计划一览表

环境要素

监测位置

监测项目

监测频次

废水

厂区总排口

COD、氨氮

在线监测

SS、总氮、总磷

每年一次

车间排口

铅及其化合物

在线监测




	
	三、噪声

依据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），全厂产生的噪声主要为蒸汽发生器、纯水机、风机、泵类等机械设备运转产生的噪声，噪声强度为80~85dB（A）。

采取的噪音防治措施有：

①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。

②车间内合理布局：将设备全部安置在车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。

③设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到10~25dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低23~30dB(A)的噪声。噪声治理措施及效果如下：

表4-9 主要噪声源强情况一览表

建筑物名称
声源名称
数量（台）
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
单台噪声值dB（A）
X
Y
Z
声压级dB（A）
建筑物外距离
制冷设备间
纯水机
1
80
隔声、减振
-8
-2.5
1.8
东
8
50.94 
全天24h
26
24.94 
539
南
1.7
64.39 
38.39 
304.7
西
16
44.92 
18.92 
72
北
2.5
61.04 
35.04 
19.5
纯水机
1
80
隔声、减振
-20
-2.5
1.8
东
20
42.98 
全天24h
26
16.98 
551
南
1.7
64.39 
38.39 
304.7
西
4
56.96 
30.96 
60
北
2.5
61.04 
35.04 
19.5
蒸汽发生器
1
80
隔声、减振
-4
-2.5
1.8
东
4
56.96 
全天24h
26
30.96 
535
南
1.7
64.39 
38.39 
304.7
西
20
42.98 
16.98 
76
北
2.5
61.04 
35.04 
19.5
蒸汽发生器
1
80
隔声、减振
-16
-2.5
1.8
东
16
44.92 
全天24h
26
18.92 
547
南
1.7
64.39 
38.39 
304.7
西
8
50.94 
24.94 
64
北
2.5
61.04 
35.04 
19.5
泵组
1
85
隔声、减振
-6
-3
0.3
东
6
58.44 
全天24h
26
32.44 
537
南
1.2
72.42 
46.42 
304.2
西
18
48.89 
22.89 
74
北
3
64.46 
38.46 
20
泵组
1
85
隔声、减振
-12
-3
0.3
东
12
52.42 
全天24h
26
26.42 
543
南
1.2
72.42 
46.42 
304.2
西
12
52.42 
26.42 
68
北
3
64.46 
38.46 
20
风机
1
85
隔声、减振
-12
-2.8
1.7
东
12
52.42 
全天24h
26
26.42 
543
南
1.4
71.08 
45.08 
304.4
西
12
52.42 
26.42 
68
北
2.8
65.06 
39.06 
19.8
注：车间空间相对位置以设备间东北角为坐标原点
1）噪声影响预测分析

预测模式

基准预测点噪声级叠加公式：  

Lpe =10×lg[
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式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。

      Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。

      n—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

计算预测点的声级：
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式中：Lp(r)——距声源
[image: image8.wmf]r

处的A声级，dB；

      Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB；

      Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)；

      Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；

      Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB；

      Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB；

    Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。

根据噪声预测，达产后项目各厂界噪声预测结果见下表：
表4-10 各厂界噪声预测结果一览表

序号

噪声源

Ld
Ln

贡献值dB(A)

现状值dB(A)
叠加值dB(A)
贡献值dB(A)
现状值dB(A)

叠加值dB(A)

1

东厂界

21.5

47.1

47.11

21.5
42.8

42.83

2

南厂界

32.5

47.9

48.02

32.5
42.0

42.46

3

西厂界

46.2

45.8

49.01

46.2
44.2

48.32

4

北厂界

45.8

46.5

49.17

45.8
43.5

47.81

拟建项目原锅炉房位于厂区中间，拟建项目车间位于厂区西北侧，现有设备搬迁后对厂界噪声贡献影响较小。根据预测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

2）噪声监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）本项目制定的噪声监测制度和计划见下表。

表4-11 监测计划一览表

环境要素

监测位置

监测项目

监测频次

噪声

厂界外1m

昼LAeq、夜LAeq
每季度一次

四、固体废物

技改后项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

技改项目运营期产生的纯水制备工序产生的废反渗透膜和废过滤材料。

根据生产经验，技改项目纯水制备工序产生的废反渗透膜产生量约为0.2t/a和废过滤材料产生量约为0.4t/a，统一收集外卖。

综上，本项目固废产生及处置情况见下表所示。

表4-12 固体废物情况汇总表

名称

废物类别

产生工序

形态

产生量

污染防治措施

废反渗透膜

一般固废

纯水制备工序

固

0.2t/a

集中收集后外卖

废过滤材料

一般固废

纯水制备工序

固

0.4t/a

集中收集后外卖

表4-13 监测计划一览表

环境要素

监测位置

监测项目

监测频次

固废

统计各类固废量

产生量、贮存状况、处置去向

每季度统计一次

技改项目固体废物利用厂区现有一般固废暂存区，厂区一般固体废物贮存区已采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。技改项目固废处置措施完善、去向明确，因此项目固体废物对周围环境影响很小。

五、环境风险

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

（1）评价依据

①风险调查

本项目生产工艺简单，通过收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等资料，确定本项目涉及的危险物质为天然气，其理化性质详见下表。

表4-14  甲烷（天然气）理化性质及应急措施

标识

中文名：天然气、甲烷、沼气

英文名：methaneMarshgas

分子式：CH4

分子量：16.04

CAS号：74－82－8

危规号：21007

理化性质

性状：无色无臭气体。

溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。

熔点（℃）：－182.5

沸点（℃）：－161.5

相对密度（水＝1）：0.42（－164℃）

临界温度（℃）：－82.6

临界压力（MPa）：4.59

相对密度（空气＝1）：0.55

燃烧热（KJ/mol）：889.5

最小点火能（mJ）：0.28

饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

闪点（℃）：－188

聚合危害：不聚合

爆炸下限（％）：5.3

稳定性：稳定

爆炸上限（％）：15

最大爆炸压力（MPa）：0.717

引燃温度（℃）：538

禁忌物：强氧化剂、氟、氯

危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

毒性

接触限值：中国MAC（mg/m3）未制定标准前苏联MAC（mg/m3）300

美国TVL－TWAACGIH窒息性气体美国TLV－STEL未制定标准

对人体危害

侵入途径：吸入。

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

急救

皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

防护

工程防护：生产过程密闭，全面通风。

个人防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

贮运

包装标志：4UN编号：1971包装分类：Ⅱ包装方法：钢质气瓶

储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B要求，本项目危险物质为天然气。
表4-15 最大危险物质分布及存在数量一览表

时期

危险物质

存储设施名称

最大在线量

临界量

Q

qi（t）

Qi（t）

营运期

天然气

天然气管道

0.1

10

0.01

合计

0.01

本项目危险物质数量与临界量比值Qmax为0.01＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C要求，当Qmax＜1，则直接判定该项目环境风险潜势为I。
③评价等级

根据HJ169-2018中评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，相关划分依据详见下表：

表4-16 风险评价工作级别划分

环境风险潜势

IV+、IV

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级只需进行简单分析。

（2）环境风险识别

本项目存在两类核心环境风险，一是天然气燃爆类风险，二是环保设备失效非正常排污风险，具体识别如下：

①天然气泄漏燃爆风险：厂区蒸汽发生器配套天然气管线、调压阀、燃烧器存在破损、密封失效风险，天然气泄漏后与空气混合形成爆炸性混合气，遇高温热源、明火、静电易引发火灾、爆炸事故；事故过程将产生伴生/次生有毒有害烟气，污染区域大气环境，同时火灾产生的消防废水存在漫流渗漏风险，威胁土壤、地表水及地下水。

②环保设备失效非正常排放风险：项目废气依靠蒸汽发生器全预混水冷低氮燃烧装置源头抑制氮氧化物，废水依托纯水制备回收系统、厂区污水处理站协同处置；若低氮燃烧系统故障、燃气空燃比失衡，将造成NOₓ超标直排，污染周边大气；若纯水制备设施、污水提升泵、污水处理站构筑物故障停运，纯水浓水、蒸汽排污水无法正常收集处理，易发生废水溢流、下渗，污染土壤与地下水；在线监测、预警设备同步失效时，故障工况无法及时发现，会持续加剧污染物非正常排放。

③燃爆火灾的影响主要表现在：天然气燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；燃爆火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染；危废流失的影响主要表现在：危废流失可能性有委托不具有相应资质单位处置，混入一般固废，被抛洒或倾倒等，可能对地表水、地下水、土壤环境造成严重污染；环保设备失效风险影响主要表现为：废气治理装置故障会导致氮氧化物无组织、超标排放，持续恶化区域大气环境；废水处理、回收设施故障将造成含盐浓水无序溢流，渗入土壤、地下水，或通过雨水管网直排地表水体，引发水体盐度、pH异常，破坏水生生态系统。

（3）环境风险分析

1）火灾次生环境风险

厂区内涉及原料主要为以碳、氢、氮为主要组成元素的天然气，燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，同时厂区配套管线、箱体保温材料等易燃物遇热燃烧会生成烃类气体、酚类气体、苯系物等次生污染物。火灾事故下对环境和人体健康产生较大危害的物质为CO、NOₓ、烟尘等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，CO进入人体之后，便会和血液中的血红蛋白结合，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%)。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。

空气中含有大量的氮气，无论对植物还是对人类均没有危害作用。当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物（如二氧化氮、一氧化氮、氨气等）时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。

火灾发生时将不可避免对厂区内人员安全与生产设施产生不利影响；同时火灾产生的消防废水携带烟尘、未完全燃烧污染物，若未及时收集，将通过地面缝隙、雨水管网渗入土壤或汇入周边地表水，引发次生水土污染。

2）环保设备失效事故环境风险分析

①废气治理设备故障风险分析

本项目依靠全预混水冷低氮燃烧器源头控制NOₓ排放，无末端脱硝设施，燃烧系统为唯一废气管控单元。若燃烧器水冷结构破损、燃气与空气预混配比失调、点火装置故障，会出现局部高温燃烧，氮氧化物排放浓度突破30mg/m³限值，超标烟气直接无组织排放；若配套烟气在线监测设备同步故障，无法实时预警超标工况，持续高浓度NOₓ扩散至厂区外，影响周边区域大气环境质量，增加区域氮氧化物污染物排放负荷。两台蒸汽发生器若同步出现燃烧故障，全厂蒸汽供应中断的同时，废气超标排放影响范围进一步扩大。

②废水处理及回收设备故障风险分析

项目纯水制备反渗透装置、废水提升泵、厂区污水处理站为废水管控核心设施。反渗透膜、预处理滤芯失效时，纯水制备产水回收率大幅下降，浓水产生量激增，浓水收集池极易发生溢流；污水提升泵、处理构筑物故障停运后，蒸汽排污水、纯水浓水无法输送至污水处理站，废水沿地面漫流，透过硬化地面缝隙下渗污染地下水，或随雨水径流进入市政雨水管网，最终汇入猪龙河，造成水体盐分、污染物短时突增，破坏河道水生环境。

③监控预警设备失效叠加风险

若烟气在线监测、废水液位、pH在线监控设备同步故障，环保设备异常工况无法自动报警、推送预警信息，运维人员无法第一时间发现设备失效，超标废气、废水长时间持续外排，将放大大气、水土环境污染程度，形成持续性非正常排污环境风险。

（4）环境风险防范措施

企业需将施工期、运营期环保设施与蒸汽发生器、纯水制备装置等生产设施同步开展全流程安全与环境风险辨识，建立覆盖生产、治污设备的分级风险管控体系；完善环保设施运维、安全管理专项责任制，蒸汽发生器、废气治理、废水收集处理等环保配套设施严格按照现行国标、地方规范设计、施工与投运；定期对废气、废水、应急收集等污染防治设施开展安全风险专项评估与常态化隐患排查，建立隐患台账并闭环整改，相关评估、排查资料按要求报送生态环境、安全生产主管部门备案。

①火灾、燃气泄漏次生污染环境风险防范措施

本项目使用天然气作为燃料，存在燃气泄漏、设备火灾风险，燃烧失控会造成氮氧化物等废气无组织逸散、消防废水污染水体等次生环境问题，针对性防控措施如下：

a.厂区总平面严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）规划布局，蒸汽发生器集装箱、天然气管线、纯水制备间等设施预留合规防火间距，明确人员安全疏散通道，清晰划分生产热源区、燃气输送区、废水收集区，各功能区物理隔离，规避火灾连锁扩散风险。

b.全厂落实常态化消防安全管控机制：定期开展厂区消防隐患巡检、全员消防安全宣教与实操培训，逐级压实消防安全管理责任；蒸汽发生器箱体、燃气调压站、纯水制备间等关键区域按规范足额配置干粉灭火器、消防沙、消防栓等消防装备，所有消防器材定期校验更换，确保完好可用。

c.编制《企业突发环境事件应急预案》，专项包含燃气泄漏、设备火灾、环保设施失效等情景，完整涵盖预案适用范围、环境事件分级、应急组织架构、在线监控预警、分级应急响应、应急物资保障、事故善后处置、年度预案演练等模块；预案遵循分级响应、区域联动原则，与属地政府突发环境事件应急预案衔接，明确上报流程、政企联动处置程序，每年至少组织1次含火灾次生污染场景的应急演练。

d.蒸汽发生器配套燃气泄漏报警装置，联动紧急切断阀，一旦检测到天然气泄漏自动切断供气、启动现场通风，杜绝燃气积聚引发爆燃；箱体设置可燃气体、烟气在线监测点位，实时监控燃烧工况，从源头降低火灾、泄漏事故发生概率。

②重点防控区域专项环境风险防范措施

本项目重点防控区包含蒸汽发生器集装箱、纯水制备废水收集区、厂区污水处理站、天然气调压及管道敷设区域，防控措施如下：

a.全部重点区域地面采用防渗混凝土硬化处理，蒸汽发生器箱体内部、废水收集池周边设置防渗导流沟，配套事故应急收集坑，杜绝泄漏废水、消防废液下渗污染土壤与地下水；废水收集池、浓水储罐设置防渗层并定期检漏。

b.燃气设备、蒸汽发生器箱体、纯水制备间全域张贴醒目的“禁止烟火、禁止吸烟”警示标识，厂区内实施明火作业审批制度，动火作业前落实可燃气体检测、现场监护、应急值守措施，严控明火风险。

c.各重点区域分区配置灭火器、消防沙、吸油毡、应急水桶、防护手套等应急物资，明确物资存放点位与管理责任人，每月盘点补充，保障突发事故可快速就地处置。

d.天然气管线沿地面支架敷设，避免埋地腐蚀破损，管线阀门、接头定期巡检维护，减少燃气泄漏风险；蒸汽发生器冷凝水、纯水浓水管道采用防腐管材，定期排查渗漏，避免废水无序漫流。

③环保设备故障工况环境风险分析及配套防范措施

本项目废气依托蒸汽发生器全预混水冷低氮燃烧源头控氮，废水依托厂区污水处理站、纯水回收系统协同治理；若低氮燃烧装置故障、燃气配比失衡，会导致氮氧化物排放浓度瞬时超标，废气无组织逸散污染周边大气；若纯水制备回收系统、厂区污水处理站设备停运、管路破损，纯水浓水、蒸汽排污水无法正常收集处理，易发生废水漫流渗漏；环保设备长期失修、运维缺位会持续加剧污染物非正常排放，对区域大气、地表及地下水环境造成持续性不利影响。

配套防范措施如下：
a.建立环保设施“每日巡检、定期维保、年度检修”制度：每日核查蒸汽发生器燃烧工况、烟气排放状态、燃气预混组件运行参数；每月对纯水制备反渗透膜、废水泵、在线监测仪表开展检修校准，每年度开展环保设备全面拆解维保，建立运维台账，留存检修、更换配件记录，及时消除设备故障隐患。

b.落实环保设备冗余配置：废水提升泵、在线监测设备均配套备用机组，故障时自动切换投运，保障废水持续收集、稳定监控。

c.配套工况在线监控与预警装置：蒸汽发生器设置烟气NOₓ实时监测、燃烧温度、燃气流量在线采集系统，参数超标自动声光报警并联动调整燃烧配比；废水收集池、污水处理站配套液位、pH在线监测，浓水溢流、设备停机时第一时间推送预警信息至运维管理人员，做到故障早发现、早处置。

d.制定环保设备故障专项处置流程：一旦发生低氮燃烧失效、废水处理设施停机等故障，第一时间降低蒸汽负荷或停运故障设备，同步启动备用治污/生产设备；故障期间产生的超标废气、废水全部导入应急收集设施暂存，严禁直排；故障修复完成并经水质、烟气检测达标后方可恢复正常运行，故障全过程形成处置记录上报生态环境主管部门。

e.定期组织运维人员开展环保设备故障处置专项培训，熟练掌握燃烧系统调节、废水设备抢修、应急污染物暂存处置操作；在突发环境事件应急预案中增设环保设备失效专项处置章节，配套充足应急收集桶、防渗围挡、应急储水池等物资，应对设备故障带来的污染物非正常排放风险。

（5）环境风险事故应急预案

环境风险事故应急预案见下表：
表4-17  项目应急预案一览表

序号

项目

内容及要求

1

应急组织机构、人员

设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成

2

应急救援

企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等

3

报警、通讯联络方式

建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通

4

应急环境监测、抢救、救援及控制措施

发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统

5

应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放

6

应急培训计划

企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识

7

公众教育和信息

通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传

（6）结论

本项目环境风险潜势为I，一旦发生事故，及时采取应急措施，在短时间内结束事故风险，且在短时间内通知企业工作人员疏散。在此前提下，本项目事故风险处于可接受水平。

六、地下水、土壤

技改项目仅增设蒸汽发生器，对地下水、土壤污染途径主要为大气沉降和垂直入渗，本项目产生废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；且为切实保障地下水、土壤不受到污染，本项目针对装配式蒸汽发生器设备间进行一般防渗，基本不会对地下水、土壤环境造成不利影响。

本项目位置不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的区域，不开展地下水环境影响评价；不需要进行跟踪监测。

本项目属于热力生产和供应，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》 (HJ964-2018)中附录A土壤环境影响评价行业分类表可知，项目属于“V类”，占地面积为小型，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，因此本项目无需设置土壤监测点位，厂区跟踪监测计划仍按照原计划开展监测。
七、生态环境

本项目在现有厂区建设，不新增用地，不会破坏周边植被；项目周边野生动物稀少，无珍稀动物；项目废水排入污水管网进入污水处理厂进一步处理，所有废气污染物均达标排放。因此，本项目对周边生态环境造成影响较小。

八、电辐射

根据企业提供的资料和现场调研，本项目未涉及电辐射设备，本次不需进行环境影响分析。

拟建项目建成后动力设备车间（锅炉）“三本账”汇总如下：

表4-18项目建成后动力设备车间（锅炉）“三本账”一览表   t/a
污染因素
污染物名称
现有排放量
拟建项目
替代削减量
全厂排放量汇总
产生量
消减量
排放量
废气
NOx
5.46

0.285
--
0.285
5.46

0.285
SO2
0.7

0.188

--
0.188

0.7

0.188

颗粒物
0.54
0.098

--
0.098

0.54
0.098

废水
废水量
23596.7m3/a
--
--
--
--
23596.7m3/a
COD
0.614
--
--
--
--
0.614
氨氮
0.024
--
--
--
--
0.024
总铅
0.004
--
--
--
--
0.004
固废
一般固废
104.52
0.6

--
0

--

105.12

危险废物
831.5747
--
--
--
--
831.5747
生活垃圾
30.16
--
--
--
--
30.16



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废气排气筒（DA001）
	颗粒物
	经低氮燃烧后通过15m高排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”排放限值要求及《淄博市锅炉氮氧化物专项整治工作方案》（淄环委办〔2021〕30号）中的标准要求（NOx50mg/m3）

	水环境
	废水总排口DW001
	COD、氨氮
	经污水处理站处理后排入市政污水管网
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准和《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）排放标准要求

	声环境
	厂界
	dB（A）（昼、夜）
	隔声降噪减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废收集后资源化、无害化利用。

	土壤及地下水

污染防治措施
	针对蒸汽发生器集装箱、纯水制备间、废水收集池、天然气管线等易发生废水渗漏、物料泄漏的重点区域，按照 “考虑重点，辐射全面” 防腐防渗原则落实防控措施：蒸汽发生器箱体、纯水制备操作区地面全部采用防渗钢筋混凝土硬化，地面设置导流坡度与防渗导流沟，末端配套应急收集坑，及时收集设备跑冒滴漏废水、消防废水；废水收集池、纯水浓水储罐增设防渗防腐内衬，并定期开展防渗层检漏。建立设备、管线日常巡检制度，每日检查蒸汽管路、纯水输送管道、燃气阀门接头，及时消除 “跑、冒、滴、漏”，从源头减少微量废水下渗风险。微量渗漏废水在下渗过程中，土壤可通过阻隔、吸附、降解作用大幅降低污染物浓度，即便少量废水渗入地下水，对区域地下水水质影响微弱，不会改变区域地下水原有使用功能；厂区实行雨污分流，事故废液全部导入应急池暂存，严禁漫流渗入土壤及地下水。

	生态保护措施
	项目运营期严格保障废气、废水、固体废物稳定达标排放，最大限度降低生产活动对周边生态环境的影响；本项目仅更换蒸汽生产设备，无新增占地、土方开挖及植被破坏，原有厂区生态格局维持不变。蒸汽发生器采用全预混水冷低氮燃烧工艺，源头削减氮氧化物排放，减少大气沉降对周边植被的生态损害；加强厂区设备常态化运维管理，同步优化厂区绿化布局，设备配套区域种植本地耐污染绿植，定期养护绿化植被，打造整洁规范的厂区环境，项目运营不会对周边区域生态系统结构与功能造成破坏。

	环境风险

防范措施
	①企业选用检验合格的蒸汽发生器、纯水制备、燃气调压成套设备，编制蒸汽机组启停、燃气系统运维、纯水装置操作专项安全操作规程，落实设备每日巡检、定期维保、年度检修制度，建立完整设备运维台账，做好设备检查与日常管理工作。

②全域划定禁火管控区域，蒸汽发生器箱体、纯水制备车间内严禁吸烟，车间入口、设备箱体外侧设置醒目的“严禁烟火”警示标识；厂区落实动火作业审批制度，动火前检测可燃气体浓度、安排专人现场监护，完善防火管理制度，严格规范作业操作流程。

③严格依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规范配置干粉灭火器、消防沙、消防栓等消防设施；蒸汽发生器配套天然气泄漏报警装置，火灾、燃气泄漏危险场所同步设置声光报警装置，报警信号联动燃气紧急切断阀。

④增设环保设备故障专项防控要求：废水提升泵、在线监测仪表配套备用机组，故障状态下自动切换投运；制定环保设备故障专项处置流程，设备失效期间产生的超标废气、废水全部导入应急收集设施暂存，禁止直排；突发环境事件应急预案增设环保设施失效处置章节，配套应急收集桶、防渗围挡等应急物资，定期开展专项应急培训与演练。

⑤完善企业环保安全管理制度，明确各岗位运维责任，加强作业人员专业培训，杜绝人为操作不当造成设备损坏、非正常排污、燃气泄漏等事故风险。

	其他环境

管理要求
	1、根据《固体污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“三十九、电力、热力生产和供应业4496热力生产和供应443”中“单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，属于简化管理的行业。项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前变更排污许可证。

2、排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理；污染排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）及《山东省污水排放口信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）的规定，设置统一制作的环境保护图形标准标志牌。

排放口

废气排放口

噪声排放源

一般固体废物

危险废物

提示标志图形
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警告标志图形
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备注：提示标志形状为正方形边框、绿色背景、白色图形；警告标志形状为三角形边框、黄色背景、黑色图形。
排放口

废水排放口

提示标志图形
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警告标志图形
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备注：提示标志形状为正方形边框、绿色背景、白色图形；警告标志形状为三角形边框、黄色背景、黑色图形。

3、公司环境管理实行一级机构、二级管理的管理模式，公司总经理是项目环境管理的最高负责者。根据（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定，公司设安全环保部、车间设兼职环保安全员，形成完善的安全环保管理网络，分工负责承担企业安全环保管理职责。

（1）公司设立安全环保部。

（2）车间设兼职环保安全员，工序班组指定相关人员负责安全环保监督检查工作。

设置的安全环保人员必须由具有一定安全环保工作经验、具有相关专业知识并具有相应资质或职称的人员担任。

根据安全环保工作需要，公司委托当地有资质的环境监测站，承担公司范围内各工业污染源及其污染防治设施的监测、岗位尘毒测定以及大气、受纳水体、废渣堆场的监测，把握本公司生产过程中环境质量状况。

4、为加强基层环境监督执法队伍建设，增强执法力量，根据《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》（国发[1990]65号文），我国制定了《环境监理工作暂行办法》。为了配合相关部门对工程的环境监理工作，公司应设立环境监理协调员一名，可由环保处长兼职，其主要职责包括以下五个方面：

（1）贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度；

（2）依据主管环境保护部门的委托协助环境监理部门依法对本项目执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并及时将处理意见反馈给企业领导；

（3）协助环境监理部门征收废水、废气、固体废物、噪声等超标排污费；

（4）协助参与环境污染事故、纠纷的调查处理；

（5）协助污染治理项目年度计划的编制，配合该计划执行情况的监督检查。


六、结论

	本项目建设地点位于淄博经济开发区南定镇南罗路19号现有厂区，采用稳定、可靠设备，符合当地规划的要求，符合国家和淄博市产业政策，选址基本合理，项目建设满足当地生态环境分区管控要求，采取的生态环境影响减缓措施和污染物治理设施可行有效，项目建设可减少全厂的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放，对周围环境的影响可以接受。

本项目运营后会对周围环境带来一定影响，通过采取相应有效、切实可行的污染防治和生态恢复措施，其影响完全可以得到有效的预防控制和减缓。因此，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NOx
	5.46t/a
	
	
	0.285t/a
	5.46t/a
	0.285t/a
	-5.175t/a

	
	SO2
	0.7t/a
	
	
	0.188t/a
	0.7t/a
	0.188t/a
	-0.132t/a

	
	颗粒物
	0.54t/a
	
	
	0.098t/a
	0.54t/a
	0.098t/a
	-0.442t/a

	废水
	废水
	23596.7m3/a
	
	
	0
	0
	23596.7m3/a
	0

	
	COD
	0.614
	
	
	0
	0
	0.614
	0

	
	氨氮
	0.024
	
	
	0
	0
	0.024
	0

	
	总铅
	0.004
	
	
	0
	0
	0.004
	0

	一般固体废物
	废包装材料
	90.5t/a
	
	
	0
	0
	90.5t/a
	0

	
	废滤筒、废布袋
	3.02t/a
	
	
	0
	0
	3.02t/a
	0

	
	废铜材
	11t/a
	
	
	0
	0
	11t/a
	0

	
	废反渗透膜
	0
	
	
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废过滤材料
	0
	
	
	0.4t/a
	0
	0.4t/a
	+0.4t/a

	危险固体废物
	铅泥铅渣
	534.9t/a
	
	
	0
	0
	534.9t/a
	0

	
	废电池
	229.23t/a
	
	
	0
	0
	229.23t/a
	0

	
	废机油
	3.84t/a
	
	
	0
	0
	3.84t/a
	0

	
	废液压油
	0.17t/a
	
	
	0
	0
	0.17t/a
	0

	
	废油桶
	0.39t/a
	
	
	0
	0
	0.39t/a
	0

	
	污水处理站污泥
	46.92t/a
	
	
	0
	0
	46.92t/a
	0

	
	废劳保用品
	12.4t/a
	
	
	0
	0
	12.4t/a
	0

	
	废水在线监测废试剂液
	0.467t/a
	
	
	0
	0
	0.467t/a
	0

	
	废活性炭
	3.2577t/a
	
	
	0
	0
	3.2577t/a
	0

	生活垃圾
	职工生活垃圾
	30.16t/a
	
	
	0
	0
	30.16t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1 委托书

委  托  书

山东海盾环境技术有限公司：

我公司拟投资建设“淄博火炬能源有限责任公司火炬能源供热系统技术改造项目”项目，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响评价报告表”。

我公司现委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作，请贵单位尽快组织力量，按照有关要求，开展环评工作。

委托方：淄博火炬能源有限责任公司
              委托时间：  年  月

附件2 资料真实性承诺书
资料真实性承诺书

我公司委托山东海盾环境技术有限公司编写的《淄博火炬能源有限责任公司淄博火炬能源有限责任公司火炬能源供热系统技术改造项目》项目环境影响报告表，已经我公司确认，环评报告所述内容与我公司建设项目情况一致；我公司对提供给山东海盾环境技术有限公司资料的准确性和真实性完全负责，如存在隐瞒和假报等情况及由此导致的一切后果，我公司负全部法律责任。

建设单位：淄博火炬能源有限责任公司
  年  月   日         

附件3 信息公开承诺书
环境影响评价信息公开承诺书
淄博市生态环境局经开区分局：

我单位淄博火炬能源有限责任公司火炬能源供热系统技术改造项目项目环境影响评价报告表已达到受理条件，按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）文件要求，为认真履行企业职责，自愿依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息，并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺！

      淄博火炬能源有限责任公司

 年  月  日
附件4 营业执照
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附件5 备案证明
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附件6 土地证
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附件7 20t/h 工业锅炉气代煤改造项目环评批复及验收手续
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附件8 应急预案备案
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附件9 一分厂现有项目监测报告
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附图1-1 项目地理位置图
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附图1-2 项目厂址与淄博经开区位置关系图
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附图2 厂区周边关系图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附图3 厂区总平面布置图
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附图6 项目与淄博市环境管控单元位置关系图
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附图7 淄博市国土空间总体规划图-控制线规划图
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附图8 淄博市国土空间规划图-中心城区土地使用规划图
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附图9 厂区雨污分流图
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附图4 项目车间透视图
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附图5 敏感目标关系图
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